##### Esempio di attività di manutenzione dei quadri di distribuzione

| ##### Controlli da effettuare | ##### Modalità di esecuzione | Frequenze | Funzione responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| Armadi | Verifica stato carpenteria e pulizia interna ed esterna mediante soffiatura con aria secca | Semestrale | Manutenzione |
| Temperatura interna quadro e componenti. | Misura e controllo | Semestrale | Manutenzione |
| Contatti e segnalazioni luminose | Controllo visivo dello stato, verifica e manutenzione | Semestrale | Manutenzione |
| Interruttori e strumenti | Verifica del funzionamento e dello stato di conservazione, manutenzione | Semestrale | Manutenzione |
| Morsettiere | Controllo serraggio | Semestrale | Manutenzione |
| Organi meccanici | Pulizia ed eventuale lubrificazione | Annuale | Manutenzione |
| Trasformatori | Verifica del funzionamento e dello stato | Semestrale | Manutenzione |
| Relé ausiliari e segnalazione | Verifica funzionamento con pulizia contatti, bobine e piste per quelli montati su schede | Semestrale | Manutenzione |
| Relé temporizzatori, interruttori orari, contatore, fotocellule, inseritori ciclici, bobine, contatti e motorini | Verifica funzionamento, regolazione e pulizia verifica stato | Semestrale | Manutenzione |
| Strumenti di misura | Ispezione, verifica, manutenzione | Semestrale | Manutenzione |
| Fusibili, lampade segnalazione e altri componenti di consumo | Ispezione, verifica, sostituzione | Semestrale | Manutenzione |
| Microinterruttori | Verifica corretto funzionamento | Semestrale | Manutenzione |